輔 仁 大 學

111學年度第1學期飲水機評鑑報告

一、為加強本校飲水機之保養與清潔，由衛保組負責飲水機之監督、

評鑑，以求達到安全飲用標準，確保全校師生健康。

二、本學期共列管飲水機344部。

三、本學期進行一次飲水機評鑑。

四、飲水機評鑑內容 :

(1).飲水機水質檢驗，項目如下表:

|  |  |
| --- | --- |
| 總生菌數 | 100個/c.c 100個/c.c以下為合格，以上為不合格 |
| 大腸菌群 | 6個/100c.c以下為合格，以上為不合格 |

(2).飲水機清潔維護檢查，配分如下表

|  |
| --- |
| 1.濾心定期更換 10%  2.台面外觀清潔 30%  3.機體管理 20%  4.周圍環境 10%  5.清洗紀錄 10%  6.機器安裝與維修 20% |

五、本學期共檢驗170飲水機，水質檢驗結果3部不合格，不合格飲水機經複檢後合格始開放使用，詳情請見後列評鑑結果。

六、目前全校之飲水機皆有殺菌設備。

七、本學期水塔清洗狀況調查結果如後。

**輔仁大學111學年度第1學期**

各學院、宿舍飲水機評鑑之統整

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 總部數 | 檢驗部數 | 水質檢驗不合格部數 | 清潔維護平均分數 |
| 校本部 | 35 | 12 | 0 | 97.91 |
| 文、藝術學院 | 37 | 18 | 0 | 99.92 |
| 文學院女生宿舍 | 22 | 13 | 1 | 99.76 |
| 理工、外語、民生學院 | 44 | 21 | 0 | 99.51 |
| 理外學院 | 17 | 11 | 0 | 99.88 |
| 理外學院學生宿舍 | 57 | 32 | 2 | 98.12 |
| 法管學院 | 50 | 20 | 0 | 98.26 |
| 法管學院男生宿舍 | 18 | 8 | 0 | 100 |
| 醫學院 | 44 | 24 | 0 | 99.79 |
| 進修部 | 20 | 11 | 0 | 99.55 |
| 合計 | 344 | 170 | 3 | 99.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **水 塔 清 洗 狀 況 調 查 結 果 111年 12月** | | | |
|  | 自來水 | 地下水 | 最近清洗日期 |
| 校本部 | 全校總水塔  焯炤館  野聲樓 | 全校總水塔 | 111.08.13  111.08.12  暫停使用  111.08.16 |
| 法管學院 | 濟時樓  羅耀拉大樓  伯達樓  聖心學苑  信義和平學苑  木工場 | 利瑪竇大樓  伯達樓  法園  信義和平學苑 | 111.08.14  111.08.14  111.08.13  111.08.14  111.08.14  111.08.13  111.08.14  111.04.02  111.04.02  暫停使用 |
| 文藝學院 | 文德文舍  文開樓  文圖  文鐸樓 | 文德文舍  文開樓  藝術學院 | 111.08.15  111.08.15  111.08.15  111.08.15  111.08.15  111.08.15  111.08.15 |
| 理外民生學院 | 德芳外語大樓  聖言樓  耕莘樓  舒德樓  食營工廠  朝橒樓  宜聖宿舍 | 聖言樓  耕莘樓  舒德樓  秉雅樓 | 111.08.16  111.08.14  111.08.14  111.08.16  111.08.16  111.08.16  111.08.16  111.08.16  111.08.16  111.08.16  111.08.15 |
| 進修部 | 教學大樓 | 教學大樓 | 111.08.13  111.08.13 |
| 醫學院 | 倬章樓  國璽樓 | 倬章樓 | 111.08.13  111.08.13  111.08.14 |

水塔清洗次數: (1)自來水每學期清洗一次 (2)地下水每學年清洗一次